## Slide 1
Микропроцессорные
Системы Управления
Архитектура · Интерфейсы · Контроллеры · Программирование
В.Б. Садов, В.О. Чернецкий | ЮУрГУ, 2013

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
01
Структура управляющих устройств на базе МП
02
Структура ЭВМ — архитектуры и наборы команд
03
Интерфейсы — параллельные и последовательные
04
Промышленные шины: CAN, MODBUS, Manchester-II
05
Выбор управляющей ЭВМ — критерии и примеры
06
Промышленные контроллеры и микроконтроллеры
07
Программирование контроллеров — стандарт МЭК
08
Программирование МК реального времени

## Slide 3
Структура Управляющих Устройств
Одноконтурная
система
1
Один МК управляет одним объектом через АЦП, ЦАП, коммутатор и нормирующие преобразователи (УСО).
Многоконтурная
система
2
Несколько МК управляют отдельными объектами независимо. При необходимости — передача данных в центральное вычислительное устройство.
Иерархическая
МПСУ
3
ЭВМ верхних уровней управляют МК нижних уровней. Принципы: иерархичность, независимость по уровням, информационная замкнутость.
МК — микроконтроллер | ОУ — объект управления | УСО — устройство связи с объектом | АЦП / ЦАП — преобразователи

## Slide 4
Структура ЭВМ и Архитектуры
Способы построения ВМ
С непосредственными связями
Фон-Неймановская ВМ. Прямые связи процессор–память–ввод/вывод. Производительность зависит от «узких мест».
На основе шины
Все устройства подключены к магистральной шине. Простота реконфигурации. Основной недостаток: только одно устройство передаёт данные в момент.
Архитектуры набора команд (АСК)
CISC
Полный набор команд. Сложные инструкции, соответствующие операторам ЯВУ. Много форматов команд.
RISC
Сокращённый набор. Простые быстрые команды. Только регистровые операции. Высокое быстродействие.
VLIW
Сверхдлинные командные слова. Несколько RISC-команд объединяются и выполняются параллельно.
Принстонская архитектура (общая память команд и данных) vs Гарвардская (раздельная память)

## Slide 5
Интерфейсы Микропроцессорных Устройств
Параллельные интерфейсы
Отдельная линия на каждый бит — биты передаются одновременно
Используют уровни ТТЛ-логики
Длина кабеля не более 5 метров
Низкая помехозащищённость
Применяются редко: принтеры, близко расположенные ПК
Последовательные интерфейсы
Одна сигнальная линия — биты поочерёдно
Не-ТТЛ сигналы, большая дальность связи
Гальваническая развязка (RS-232, RS-422, RS-485)
Режимы: асинхронный, синхронный, изохронный
RS-232: до 15 м / RS-485: до 1200 м, 10 Мбит/с

## Slide 6
Последовательная передача и I²C / SPI
Формат асинхронной посылки (UART)
СТАРТ
Бит 0
Бит 1
Бит 2
...
Бит 7
ПАРИТЕТ
СТОП
Интерфейс I²C (Philips)
2 линии: SDA (данные) + SCL (синхронизация)
Ведущий (Master) и ведомый (Slave)
Стандартный режим: 100 кГц; Скоростной: 400 кГц
7-битная адресация (до 128 устройств)
Арбитраж: низкий уровень побеждает (доминантный бит)
Подтверждение ACK в 9-м такте каждого байта
Интерфейс SPI
3 линии: SCLK, MOSI (→), MISO (←)
Полнодуплексная синхронная передача
Ведущий управляет тактовым сигналом
Нет стандартной адресации — CS-выбор устройства
Высокая скорость (до десятков МГц)
Широко применяется для Flash, ЦАП, дисплеев

## Slide 7
Промышленные Шины: CAN и MODBUS
CAN — Controller Area Network
Разработчик:
Robert Bosch, 1980
Скорость:
до 1 Мбит/с (CAN 2.0B)
Среда:
Витая пара, оптоволокно, радио
Адресация:
Сообщения не адресные — по идентификатору
Арбитраж:
Поразрядный, неразрушающий
Форматы:
Стандартный (11 бит) и расширенный (29 бит)
Применение:
Автомобили, автоматизация, медицина
MODBUS — Протокол высокого уровня
Физический уровень:
RS-232 / RS-485
Топология:
Главный – подчинённый (Master-Slave)
Режим ASCII:
2 ASCII-символа на байт, пауза до 1 с
Режим RTU:
8-бит символы, CRC-16 контрольная сумма
Цикл:
Запрос → Ответ (адрес, функция, данные, CRC)
Функция 03:
Чтение регистров (Read Holding Registers)
Адресация:
1–247 (0 — широковещательная)

## Slide 8
Выбор Управляющей ЭВМ
Универсальная ЭВМ
(Промышленный ПК)
✓ Преимущества
Стандартные языки программирования
Широкий выбор ПО
Высокая вычислительная мощность
✗ Недостатки
Нет встроенных средств ввода/вывода
Нужны модули расширения
Высокая стоимость решения
Промышленный
Контроллер (ПЛК)
✓ Преимущества
Готовые блоки интерфейсов и ввода/вывода
Простые конструктивные решения
Стандарт МЭК 61131-3
✗ Недостатки
Специализированное ПО
Невысокое быстродействие
Оплата лицензий
Микроконтроллер
(Встроенная система)
✓ Преимущества
Низкая стоимость
Высокое быстродействие
Встроенные интерфейсы
✗ Недостатки
Специализированное ПО
Разработка электроники УСО
Ограниченные ресурсы

## Slide 9
Микроконтроллеры — Обзор и Сравнение
8 бит
ATMega8535
(Atmel AVR)
32 бит
NEC V850 / ARM7
(32-разрядный)
200 MIPS
ARM9 (AT91RM9200)
@180 МГц
Сравнение семейств микроконтроллеров
Параметр | AVR ATMega | NEC V850 | Atmel ARM7 | Atmel ARM9
Разрядность | 8 бит | 32 бит | 32 бит | 32 бит
Тактовая частота | до 16 МГц | до 20 МГц | до 55 МГц | до 240 МГц
Flash-память | 128 кБ | 256 кБ | 512 кБ | до 32 МБ
Производит-сть | 16 MIPS | 27 MIPS | 55 MIPS | 200 MIPS
Интерфейсы | SPI, I²C | UART, SPI | SPI, TWI, CAN | USB, Ethernet

## Slide 10
Программирование ПЛК — Стандарт МЭК 61131-3
SFC
Диаграммы последовательных функций
Высокоуровневый графический инструмент. Шаги, переходы, условия. Основан на сетях Петри. Параллельные процессы.
IL
Список инструкций
Низкоуровневый язык, аналог ассемблера. Аккумулятор, переходы по меткам. Максимальная эффективность.
ST
Структурированный текст
Язык высокого уровня, аналог Pascal/С. Переменные, циклы, условия. Наиболее мощный текстовый язык.
LD
Релейные диаграммы
Графический язык. Контакты и катушки реле. Последовательное (И), параллельное (ИЛИ), инверсия (НЕ).
FBD
Функциональные блоковые диаграммы
Графический язык. Блоки как «чёрные ящики», соединённые проводниками любого типа данных.

## Slide 11
Программирование МК Реального Времени
APP
Прикладные программы
Обрабатывают записи и сообщения. Аналог программ обработки данных. Уникальны для каждой системы.
Вычисление температуры
Управление нагревом ТЭН
Отображение на индикатор
Чтение/запись ЭППЗУ
CTL
Управляющие программы
Координируют прикладные программы, обрабатывают прерывания, управляют вводом/выводом.
Главный планировщик
Обработка прерываний таймера
Управление очерёдностью задач
Обработка аварийных ситуаций
SYS
Обеспечивающие программы
Начальный пуск системы, поддержание нормального функционирования.
Средства отладки
Генерация данных
Моделирование устройств
Диагностика системы
Пример: Программа управления нагревом печи на ATMega16 — кусочно-линейный график температуры + прерывания таймеров

## Slide 12
Особенности Использования Шин и Арбитраж
Типы приоритетов
Статический
Фиксированный приоритет. Устройства с высоким приоритетом могут заблокировать остальные.
Динамический
Приоритет меняется по алгоритму. Обеспечивает равнодоступность для всех устройств.
Алгоритмы динамической смены приоритетов:
Простая циклическая смена
Циклическая с учётом последнего запроса
По случайному закону
Равные приоритеты
Наиболее давнего использования
Схемы арбитража
Централизованный
параллельный
Центральный арбитр связан с каждым ведущим индивидуальными двухпроводными трактами.
Централизованный
последовательный
Цепочечный (гирляндный) арбитраж — сигнал поочерёдно проходит через цепочку ведущих.
Децентрализованный
(распределённый)
Нет единого арбитра. Каждый ведущий содержит блок управления доступом. Менее чувствителен к отказам.

## Slide 13
Ключевые Выводы
01
Структуры МПСУ охватывают одноконтурные, многоконтурные и иерархические системы с несколькими уровнями управления.
02
Архитектуры ЭВМ (CISC / RISC / VLIW) и топологии шин определяют производительность и масштабируемость системы.
03
Интерфейсы от параллельных ТТЛ до CAN, MODBUS и Manchester-II обеспечивают связь от 5 м до 1200 м.
04
Выбор МК или ПЛК зависит от требований: стоимость, быстродействие, наличие готовых блоков ввода/вывода.
05
Стандарт МЭК 61131-3 задаёт 5 языков ПЛК (SFC, IL, ST, LD, FBD) для переносимого промышленного ПО.
06
Программирование МК реального времени разделяет задачи на прикладные, управляющие и обеспечивающие программы.